## Previstas
PROYECTO: REMODELACION HOSPITAL CALDERON GUARDIA
TABLA CON PREVISTAS ELECTROMECANICAS
MAYO 2014
ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIPCION | CANT | [21 empty] | OBSERVACIONES | ITEM
[5 empty] | AGUA |  |  | DRENAJE |  |  | ELECTRICO | [7 empty] | VAPOR |  |  | GAS |  | DUCTOS
[5 empty] | FRIA (mm.) | CAL (mm.) | ALT (mm.) | DIR (mm.) | INDIR (mm.) | ALT(mm). | VOL | FASE | AMP | HP | KW | ALT (mm.) | DIRECTO | NEMA | DIA (mm.) | BTU/HR | ALT (mm.) | BTU/HR | ALT (mm.) | DIA (mm.) | CFM
COCINA PRINCIPAL
AI01 | POR OTROS | POR OTROS | ESTANTE | 13 | [22 empty] | AI01
AI02 | POR OTROS | POR OTROS | ESTANTE | 4 | [22 empty] | AI02
AI04 | POR OTROS | POR OTROS | ESTANTE | 16 | [22 empty] | AI04
AI05 | POR OTROS | POR OTROS | LAVAMANOS A PARED | 23 | 12,7 | 12,7 | 300 | 50,8 |  | 300 | [15 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | AI05
AI06 | POR OTROS | POR OTROS | MESA DE TRABAJO A PARED | 3 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 1200 | [9 empty] | TOMACORRIENTE MULTIUSO | AI06
AI06 | POR OTROS | POR OTROS | MESA DE TRABAJO EN ISLA | 6 | [22 empty] | AI06
AI07 | POR OTROS | POR OTROS | MESA DE TRABAJO EN L | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 1200 | [9 empty] | TOMACORRIENTE MULTIUSO | AI07
AI08 | POR OTROS | POR OTROS | ESTANTE | 7 | [22 empty] | AI08
AI09 | POR OTROS | POR OTROS | MESA CON 1 PILA | 3 | 12,7 | 12,7 | 400 | 50,8 |  | 400 | 120 | 1 | 20 |  |  | 1200 | [9 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA), TOMACORRIENTE MULTIUSO | AI09
AI11 | POR OTROS | POR OTROS | PILA TRIPLE PARA LAVADO DE OLLAS | 1 | (2) 12,7 | (2) 12,7 | 300 | (2) 50,8 |  | 300 | [15 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | AI11
AI12a | POR OTROS | POR OTROS | MESA CON 2 PILAS | 1 | (2) 12,7 | (2) 12,7 | 300 | (2) 50,8 |  | 300 | [15 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | AI12a
AI12b | POR OTROS | POR OTROS | COLGADOR DE OLLAS A PARED | 3 | [22 empty] | AI12b
AI13 | POR OTROS | POR OTROS | MESA DE TRABAJO | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 1200 | [9 empty] | TOMACORRIENTE MULTIUSO | AI13
AI15a | POR OTROS | POR OTROS | MESA DE TRABAJO | 1 | [22 empty] | AI15a
AI15b | POR OTROS | POR OTROS | MESA DE TRABAJO CON 2 PILAS | 4 | (2) 12,7 | (2) 12,7 | 300 | (2) 50,8 |  | 300 | [15 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | AI15b
AI15c | POR OTROS | POR OTROS | SOBRE DE PASO A TRAVES | 1 | [22 empty] | AI15c
AI16 | POR OTROS | POR OTROS | MESA CON 3 PILAS | 1 | (3) 12,7 | (3) 12,7 | 300 | (3) 50,8 |  | 300 | [15 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | AI16
AI17 | POR OTROS | POR OTROS | MESA DE TRABAJO | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 1200 | [9 empty] | TOMACORRIENTE MULTIUSO | AI17
AI19 | POR OTROS | POR OTROS | MESA CON 3 PILAS | 1 | (3) 12,7 | (3) 12,7 | 300 | (3) 50,8 |  | 300 | [15 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | AI19
AI22 | POR OTROS | POR OTROS | MESA DE TRABAJO | 4 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 1200 | [9 empty] | TOMACORRIENTE MULTIUSO | AI22
AI23 | POR OTROS | POR OTROS | MESA DE TRABAJO | 18 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 1200 | [9 empty] | TOMACORRIENTE MULTIUSO | AI23
AI24 | POR OTROS | POR OTROS | MESA PARA LAVADO DE MANOS (3 PILAS) | 1 | (3) 12,7 | (3) 12,7 | 400 | (3) 50,8 |  | 400 | [15 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | AI24
AI30.1 | POR OTROS | POR OTROS | PARRILLA DE DRENAJE PARA SARTEN | 4 |  |  |  | 76,2 |  | N.P.T | [16 empty] | AI30.1
AI30.2 | POR OTROS | POR OTROS | PARRILLA DE DRENAJE PARA MARMITA | 3 |  |  |  | 76,2 |  | N.P.T | [16 empty] | AI30.2
AI31a | POR OTROS | POR OTROS | MESA DE TRABAJO (FORMULAS LACTEAS) | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 1200 | [9 empty] | TOMACORRIENTE MULTIUSO | AI31a
AI31b | POR OTROS | POR OTROS | ESTANTE PASO A TRAVES (2DA AREA DE LAVADO) | 1 | [22 empty] | AI31b
AI32 | POR OTROS | POR OTROS | MUEBLE DE PASO A TRAVES | 2 | [22 empty] | AI32
NT01 | SOTECO | GENIUS 700 | ASPIRADORA DE POLVO Y LIQUIDOS, CON JUEGO DE ACCESORIOS ESTANDAR | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 300 | [10 empty] | NT01
NT02 | UWE | AXM-6000 | BALANZA DE 6KG | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 1200 | [10 empty] | NT02
NT03 | UWE | APS-30II | BALANZA ELECTRONICA DE 30kG | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 300 | [10 empty] | NT03
NT04 | UWE | ABM60 | BALANZA DE 60kG | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 400 | [10 empty] | NT04
NT05 | HOBART | N50-60 | BATIDORA DE 5 LITROS, CON BATIDOR PLANO, GANCHO Y BATIDO TIPO GLOBO | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 1200 | [10 empty] | NT05
NT06 | UWE | PWS-1212-1 | BALANZA DE PLATAFORMA DE 200KG | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 400 | [10 empty] | NT06
NT07.1 | FIMI | VIPLA N5 | BANDA TRANSPORTADORA | 1 | [6 empty] | 208 | 3 | 40 |  |  | 400 | X | [8 empty] | ESTA PREVISTA ELECTRICA VIENE DE PISO Y REQUIERE SALIDA A PRUEBA DE AGUA CON COLA DE CABLE DE 1 METRO. | NT07.1
NT07.2 | FIMI | BCS 3 | CARRO CALIENTE DE 3 FOSAS | 2 | [6 empty] | 208 | 1 | 10 |  | 1,95 | [10 empty] | TOMACORRIENTE PARTE DE LA BANDA | NT07.2
NT07.3 | LAKESIDE | 820 | DISPENSADOR DE VASOS/TAZAS | 2 | [22 empty] | NT07.3
NT07.4 | LAKESIDE | 925 | CARRO PARA DISPENSAR PLATOS, 2 COLUMNAS | 2 | [22 empty] | NT07.4
NT08.1 | ENSA | MLBST | MESA PARA UNIDAD FRIA CON DESLIZADOR Y PROTECTOR ANTIESTORNUDOS | 1 | [22 empty] | NT08.1
NT08.2 | RANDELL | 9957SCA | UNIDAD FRIA DE 3 FOSAS EMPOTRABLE | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 5 |  |  | 100 |  | 5-15R | [8 empty] | NT08.2
NT08.3 | ENSA | MLBST | MESA PARA UNIDAD CALIENTE CON DESLIZADOR Y PROTECTOR ANTIESTORNUDOS | 1 | [22 empty] | NT08.3
NT08.4 | RANDELL | 9560-6D | UNIDAD CALIENTE DE 6 FOSAS EMPOTRABLE | 1 | [6 empty] | 208 | 1 | 32 |  |  | 100 | X | [9 empty] | NT08.4
NT08.5 | LAKESIDE | 820 | DISPENSADOR DE VASOS/TAZAS | 2 | [22 empty] | NT08.5
NT08.6 | ENSA | MLBST | MESA CON CORTE PARA DISPENSADOR DE VASOS/TAZAS Y DISPENSADOR DE AGUA | 1 | [22 empty] | NT08.6
NT08.7 | ENSA | MLBST | MESA CON DESLIZADOR Y PARRILLA DE DRENAJE PARA URNA DE CAFÉ | 1 |  |  |  | 25,4 |  | 100 | [16 empty] | NT08.7
NT09 | TRUE | TS-49 | CAMARA DE REFRIGERACION DE 49 PIES CUBICOS | 5 | [6 empty] | 120 | 1 | 9,1 | 1/2 |  | 400 |  | 5-15R | [8 empty] | NT09
NT09.1 | TRUE | TS-23F | CAMARA DE CONGELAMIENTO DE 23 PIES CUBICOS | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 10,4 | 1/2 |  | 400 |  | 5-15R | [8 empty] | NT09.1
NT09.2 | TRUE | TS-23 | CAMARA DE REFRIGERACION DE 23 PIES CUBICOS | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 7,6 | 1/3 |  | 400 |  | 5-15R | [8 empty] | NT09.2
C20A | SOUTHBEND | 4367D | COCINA A GAS 4 QUEMADORES CON HORNO | 1 | [17 empty] | 164000 | 900 |  |  | SE REQUIERE VALVULA REGULADORA DE GAS (LPG) a 11" COLUIMNA DE AGUA Y LLAVE DE BOLA PARA GAS (HEMBRA). | NT12
NT13 | F.W.E | URS-10 | CARRO DE REFRIGERACION MOVIL DE 10 BANDEJAS | 4 | [6 empty] | 120 | 1 | 6 |  | 0,72 | 400 |  | 5-15R | [8 empty] | NT13
NT14 | F.W.E | UHS-10 | CARRO DE RESPALDO CALIENTE 10 BANDEJAS CON HUMIDIFICADOR | 4 | [6 empty] | 120 | 1 | 11,3 |  | 1,35 | 400 |  | 5-15R | [8 empty] | NT14
NT15 | F.W.E | UHS-20 | CARRO DE RESPALDO CALIENTE 20 BANDEJAS CON HUMIDIFICADOR | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 13,3 |  | 1,6 | 400 |  | 5-15R | [8 empty] | NT15
NT16 | F.W.E | R-AS-10 | CARRO DE REFRIGERACION MOVIL DE 10 BANDEJAS, CORTINA DE AIRE | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 18 |  | 2,06 | 400 |  | 5-20R | [7 empty] | TOMAS DE RESPALDO | NT16
| F.W.E | R-AS-11 | CARRO DE REFRIGERACION MOVIL DE 10 BANDEJAS, CORTINA DE AIRE | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 18 |  | 2,06 | A BANDA |  | 5-20R | [7 empty] | CONECTADO A BANDA TRANSPORTADORA
NT18 | TRUE | TS-49F | CAMARA DE CONGELAMIENTO DE 49 PIES CUBICOS | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 11 | 3/4 |  | 400 |  | 5-20R | [8 empty] | NT18
NT19 | CAMBRO | ADCS-480 | CARRO TRANSPORTADOR DE PLATOS AJUSTABLE CON CUBIERTA DE VINILO | 1 | [22 empty] | NT19
NT20 | CAMBRO | TDC30 | CARRO TRANSPORTADOR DE AZAFATES Y VAJILLA CON CUBIERTA DE VINILO | 2 | [22 empty] | NT20
NT21 | CONTINENTAL | 5840BK | CARRETAS PARA DISPOSICION DE DESECHOS | 4 | [22 empty] | NT21
NT22 | CAMBRO | BC340KD-480 | CARRO DE RECOLECCION DE DESECHOS A PACIENTES | 7 | [22 empty] | NT22
NT24 | LAKESIDE | 244 | CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS | 3 | [22 empty] | NT24
NT25 | ALADDIN | L03S | CARRO PARA TRANSPORTE DE AZAFATES TERMICOS | 3 | [22 empty] | NT25
NT26 | CAMBRO | MCD24F-192 | CARRO DE TRANSPORTE DE BEBIDAS CALIENTES | 6 | [22 empty] | NT26
NT27 | TRUE | STR2RPT-4HS-4HS | CAMARA DE REFRIGERACION CON MEDIAS PUERTAS | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 9,1 | 1/2 |  | 2300 |  | 5-15R | [8 empty] | NT27
NT28 | TRUE | STR2HPT-4HS-4HS | GABINETE CALIENTE DE PASO A TRAVES | 1 | [6 empty] | 208/240 | 1 | 17 |  | 3 | 2300 | X | [9 empty] | NT28
NT29 | FIMI | EV 3 | CARRO PARA TRANSPORTAR BANDEJAS | 1 | [22 empty] | NT29
NT30 | CRATHCO | D25-3 | REFRESQUERA DE 2 TANQUES | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 5,5 |  |  | 1200 |  | 5-15R | [8 empty] | NT30
NT35 | AMANA | RCS10TS | HORNO DE MICROONDAS | 4 | [6 empty] | 120 | 1 | 15 |  | 1,55 | 1200 | [9 empty] | PARA COLOCAR SOBRE MESA (COMEDOR DE EMPLEADOS) | NT35
NT35 | AMANA | RCS10TS | HORNO DE MICROONDAS | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 15 |  | 1,55 | 1500 | [9 empty] | PARA COLOCAR EN ESTANTE AEREO (DIETAS ESPECIALES Y LICUADOS ARTESANALES) | NT35
NT37 | WARING | CB15T | LICUADORA INDUSTRIAL DE UN GALÓN CON TIMER | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 15 |  |  | 1200 |  | 5-15R | [8 empty] | NT37
NT38 | HAMILTON BEACH | HBF500S | LICUADORA INDUSTRIAL DE 1,8 LITROS | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 15 |  |  | 1200 |  | 5-15R | [8 empty] | NT38
L17 | HOBART | CLPS66E | MAQUINA LAVADORA DE VAJILLA, DERECHA A IZQUIERDA, 480/60/3 | 1 |  | 12,7 | 300 | 50,8 |  | N.P.T. | 480 | 3 | 9,4 | 2 1/6 |  | 1800 | X |  | 12,7 | 78000 | 300 |  |  | 2 (100 x 400) | 600 | SE REQUIERE ESTACION REGULACION DE VAPOR. ADEMAS EL DRENAJE DEBE DE SER CON TUBERIA PARA ALTA TEMPERATURA O (HIERRO NEGRO). CONEXIÓN REQUIERE DESCONECTADOR CON COLA DE CABLE CON BIEX DE 1,5METROS. TEMP.MAXIMA 100°C. | NT39
NT39b | HOBART | BDERLAX-STDDOM | SECADOR DE PLATOS | 1 | [6 empty] | 480 | 3 | 15,7 |  | 2 | 1800 | X | [8 empty] | CONEXIÓN REQUIERE DESCONECTADOR CON COLA DE CABLE CON BIEX DE 1,5METROS | NT39
NT39c | HOBART | CLPS66E-ERH30K | BOOSTER ELECTRICO | 1 | [6 empty] | 480 | 3 | 40,1 |  |  | 1800 | X | [8 empty] | CONEXIÓN REQUIERE DESCONECTADOR CON COLA DE CABLE CON BIEX DE 1,5METROS | NT39
NT39.1 | ENSA | MELST | MESA DE ENTRADA MAQUINA LAVAVAJILLAS CON 2 PILAS | 1 | 12,7 | 12,7 | 400 | 50,8 |  | 400 | [15 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | NT39.1
NT39.1 | FISHER | 2510-WB | MANGUERA DE PRELAVADO | 1 | [22 empty] | NT39.1
NT39.2 | ENSA | MSLST | MESA DE SALIDA MAQUINA LAVAVAJILLAS | 1 | [22 empty] | NT39.2
NT40 | HOBART | AM15VL-4 | MAQUINA LLAVADORA DE VAJILLA, ELECTRICA, 480/60/3 CON SISTEMA DE REORNO DE CONDENSADOS | 1 |  | 19 | 300 | 50,8 |  | N.P.T. | 480 | 3 | 11,6 |  |  | 300 | X | [8 empty] | SE REQUIERE UNA COLA DE CABLE CON BIEX DE 1,5METROS | NT40
NT40 | HOBART |  | BOOSTER | [7 empty] | 480 | 3 | 10,2 |  |  | 300 | X | [8 empty] | SE REQUIERE UNA COLA DE CABLE CON BIEX DE 1,5METROS | NT40
NT40.1 | ENSA | MELST | MESA DE ENTRADA MAQUINA LAVAVAJILLAS CON PILA | 1 | 12,7 | 12,7 | 400 | 50,8 |  | 400 | [15 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | NT40.1
NT40.2 | ENSA | MSLST | MESA DE SALIDA MAQUINA LAVAVAJILLAS | 1 | [22 empty] | NT40.2
L17A | HOBART | CLPS86E | MAQUINA LAVADORA DE VAJILLA, 480/60/3 | 1 |  | 12,7 | 300 | 50,8 |  | N.P.T. | 480 | 3 | 13,1 | 2 1/6 |  | 1800 | X |  | 12,7 | 60000 | 300 |  |  | 2 (100 x 400) | 600 | SE REQUIERE ESTACION REGULACION DE VAPOR. ADEMAS EL DRENAJE DEBE DE SER CON TUBERIA PARA ALTA TEMPERATURA O (HIERRO NEGRO). CONEXIÓN REQUIERE DESCONECTADOR CON COLA DE CABLE CON BIEX DE 1,5METROS. TEMP.MAXIMA 100°C.accion directa, vallvula de regulacion de presion. MAximo psi--para las marmitas | NT41
NT41b | HOBART | BDERLAX-STDDOM | SECADOR DE PLATOS | 1 | [6 empty] | 480 | 3 | 15,7 |  | 2 | 1800 | X | [8 empty] | CONEXIÓN REQUIERE DESCONECTADOR CON COLA DE CABLE CON BIEX DE 1,5METROS | NT41
NT41c | HOBART |  | BOOSTER | [7 empty] | 480 | 3 | 40,1 |  |  | 1800 | X | [8 empty] | CONEXIÓN REQUIERE DESCONECTADOR CON COLA DE CABLE CON BIEX DE 1,5METROS | NT41
NT41.1 | ENSA | MELST | MESA DE ENTRADA MAQUINA LAVAVAJILLAS CON PILA | 1 | 12,7 | 12,7 | 400 | 50,8 |  | 400 | [15 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | NT41.1
NT41.2 | ENSA | MSLST | MESA DE SALIDA MAQUINA LAVAVAJILLAS | 1 | [22 empty] | NT41.2
NT43 | FOLLET | 110CT400A-S | MAQUINA DE HACER HIELO CON DISPENSADOR DE AGUA FRIA, CON SENSOR DE DISPENSADO | 2 | 12,7 |  | 100 | 25,4 |  | 100 | 120 | 1 | 14 |  |  | 100 |  | 5-20R | [7 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | NT43
NT44 | ICE-O-MATIC | ICE0500HA | MAQUINA DE HACER HIELO | 1 | 12,7 |  | 1500 | 50,8 |  | N.P.T | 120 | 1 | 19,1 |  |  | 1800 | [9 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | NT44
NT44 | ICE-O-MATIC | CD40030 | GABINETE DISPENSADOR DE HIELO Y AGUA | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 2,1 |  |  | 1200 | [10 empty] | NT44
M30A | GROEN | AH/1E-40 | MARMITA, 40 GALONES, INTERIOR ACERO 316 | 5 | 12,7 | 12,7 | 400 |  |  |  | 120 | 1 | 2 |  |  | 300 |  |  | 12,7 | 85,000 | 900 |  |  |  |  | SE REQUIERE ESTACION REGULACION DE VAPOR. ADEMAS EL DRENAJE DEBE DE SER CON TUBERIA PARA ALTA TEMPERATURA O (HIERRO NEGRO). SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). TEMP. MAX. 125°C | NT46
NT47 | GROEN | TDB-40 | MARMITA ELECTRICA, 40 LITROS (10 GALONES) | 1 | 12,7 |  | 400 | 50,8 |  | N.P.T | 480 | 3 | 15 |  | 12 | 1200 | [9 empty] | SE REQUIERE VALVULA REGULADORA DE GAS (LPG) a 11" COLUIMNA DE AGUA Y LLAVE DE BOLA PARA GAS (HEMBRA). ADEMAS EL DRENAJE DEBE DE SER CON TUBERIA PARA ALTA TEMPERATURA O (HIERRO NEGRO). SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | NT47
NT48a | AMW | 74410E | DISPENSADOR DE CAFÉ, AGUA Y LECHE (DIETAS ESPECIALES) | 1 | 12,7 |  | 1200 | 50,8 |  | 300 | 480 | 3 | 14 |  | 12 | 1200 | [9 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | NT48
NT48b | AMW | 74410E | DISPENSADOR DE CAFÉ, AGUA Y LECHE (BARRA DE AUTOSERVICIO) | 1 | 12,7 |  | 100 |  |  |  | 480 | 3 | 14 |  | 12 | 100 | [9 empty] | SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | NT48
NT49 | ENSA | AIPST | CARRETILLA PLANA | 3 | [22 empty] | NT49
NT50 | SIRMAN | GALILEO 350-USA | REBANADORA | 1 | [6 empty] | 120 | 1 |  | 1/2 |  | 1200 | [10 empty] | NT50
NT51 | UNIVEX | BC18 | PICADORA | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 14 | 1 |  | 1200 | [10 empty] | NT51
NT52 | HOBART | HCM450-62 | CORTADOR-MEZCLADOR | 1 | [6 empty] | 208 | 3 | 30 | 5 |  | 400 |  | L21-30P | [8 empty] | NT52
NT53 | HOBART | FP350-1B | PROCESADOR DE ALIMENTOS CON JUEGO 35PLATE-6PACK INCLUIDO | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 10 | 1 |  | 1200 | [10 empty] | NT53
S46 | GROEN | BPM-40G | SARTEN RECLINABLE | 6 | 12,7 | 12,7 | 400 |  |  |  | 120 | 1 | 5 |  |  | 400 |  | 5-15R | 12,7 | 144000 | 900 |  |  |  |  | SE REQUIERE ESTACION REGULACION DE VAPOR. ADEMAS EL DRENAJE DEBE DE SER CON TUBERIA PARA ALTA TEMPERATURA O (HIERRO NEGRO). SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). TEMP. MAX. 125°C | NT55
NT56 | HOBART | HL600-1STD | BATIDORA INDUSTRIAL | 1 | [6 empty] | 208 | 3 | 10 |  |  | 400 | X | [8 empty] | SE REQUIERE UNA COLA DE CABLE CON BIEX DE 1,5METROS | NT56
NT57.1 | SOUTHBEND | 4367D | COCINA A GAS 4 QUEMADORES CON HORNO | 1 | [17 empty] | 164000 | 900 |  |  | SE REQUIERE VALVULA REGULADORA DE GAS (LPG) a 11" COLUIMNA DE AGUA Y LLAVE DE BOLA PARA GAS (HEMBRA). | NT57.1
NT57.2 | SOUTHBEND | 436D-3G | COCINA A GAS CON PLANCHA Y HORNO | 1 | [17 empty] | 136000 | 900 |  |  | SE REQUIERE VALVULA REGULADORA DE GAS (LPG) a 11" COLUIMNA DE AGUA Y LLAVE DE BOLA PARA GAS (HEMBRA). | NT57.2
NT62 | IRINOX | MF70.1 | BLAST CHILLER | 1 | [6 empty] | 208 | 3 | 26,5 | 8,8 |  | 400 |  | L15-30R | [8 empty] | NT62
NT63 | RATIONAL | SCCWE 201 G | CENTRO DE COCCION INTELIGENTE DE 20 BANDEJAS | 4 | 19 |  | 400 | 50.8 |  | N.P.T. | 120 | 1 | 15 |  | 0.95 | 300 |  | 5-15R | 19 | 164000 | 900 |  |  |  |  | SE REQUIERE ESTACION REGULACION DE VAPOR. ADEMAS EL DRENAJE DEBE DE SER CON TUBERIA PARA ALTA TEMPERATURA O (HIERRO NEGRO). SE REQUIERE EN LAS PREVISTAS DE AGUA POTABLE LLAVE DE PASO (HEMBRA). | NT34
NT64 | BURLODGE | RTS-HL | CARRO DE TRANSPORTE DE AZAFATES | 6 | [6 empty] | 208 | 3 |  |  | 7,1 | 1500 | [9 empty] | SON 9 CARROS EN TOTAL PERO SOLAMENTE 6 REQUIEREN TOMA ELECTRICO | NT23
RP01 | SOTECO | GENIUS 700 | ASPIRADORA INDUSTRIAL CON JUEGO DE ACCESORIOS ESTANDAR | 2 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 400 | [10 empty] | RP01
RP07 | ENSA-ESC | ESC-1 | ESCALERA DE ALUMINIO | 3 | [22 empty] | RP07
RP12 | HONSTA | PWS-2020-2.5 | ROMANA ELECTRONICA 2500KG CON PLATAFORMA DE 2X2 MTS | 1 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 400 | [10 empty] | RP12
RP14 | NSS | WRANGLER 2625 DB (2602512) | VACUOLAVADORAS CON JUEGO DE 4 BATERIAS INCLUIDO | 4 | [6 empty] | 120 | 1 | 20 |  |  | 400 | [10 empty] | RP14